## 37 ТЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору №______ от «___» ________ 201_ г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АЗС.
№ | ТЗ № | № п/п | Наименование услуги и состав обслуживаемых объектов | Детализированный состав услуги
|  |  |  | № п/п | Наименование сервисных работ (услуги) | Периодичность | Примечание
36 | ТЗ-43 | Работы по диагностике и градуировке резервуаров.
|  | 1 | Резервуары для хранения нефтепродуктов. | Работы по градуировке резервуаров (проводится специализированной организацией, имеющей аккредитацию на право калибровки).
|  | 2 | Технологические трубопроводы.
|  |  |  | Градуировка резервуаров АЗС объёмным методом |  | Один раз в 5 лет и при необходимости | ГОСТ 8.346-2000
|  |  |  | 1 | Изучение технической документации на резервуар | При подготовке
|  |  |  | 2 | Проверка соответствия конструкции и внутренних деталей резервуара технической документации на него
|  |  |  | 3 | Перекачка топлива из резервуара в АЦ на период градуировки
|  |  |  | 4 | Зачистка резервуара перед градуировкой
|  |  |  | 5 | Заполнение резервуара поверочной жидкостью
|  |  |  | 6 | Установка и развертывание комплекса градуировки резервуаров
|  |  |  | 7 | Калибровка комплекса градуировки резервуаров | В процессе градуировки
|  |  |  | 8 | Установка измерительной системы на горловине резервуара
|  |  |  | 9 | Проведение градуировки резервуаров
|  |  |  | 10 | Откачка поверочной жидкости и зачистка резервуаров после градуировки | После проведения работ по градуировке
|  |  |  | 11 | Обработка результатов градуировки
|  |  |  | 12 | Оформление градуировочных таблиц на резервуары
|  |  |  | 13 | Получение свидетельств о поверке резервуаров и согласование градуировочных таблиц на резервуары в региональном ЦСМ
|  |  |  | 14 | Ввод данных градуировочных таблиц в систему измерения
Административные работы
|  |  |  | 1 | Оформление положенной документации по производству работ | В процессе градуировки и после неё
|  |  |  | 2 | Предоставление заказчику сравнительного анализа градуировочных таблиц. | В течение недели после проведения градуировочных работ
|  |  |  | 3 | Оформление и предоставление Заказчику счета, счета-фактуры, акта выполненных работ |  | Согласно Договору
|  |  |  | 4 | Подготовка годового и месячных графиков градуировки. | Ежемесячно
Работы по диагностике резервуаров и технологических трубопроводов (проводится специализированной организацией, имеющей аттестованную лабораторию неразрушающего контроля)
|  |  |  | Диагностика резервуаров |  | По заявкам Заказчика | Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту
|  |  |  | 1 | Изучение технической документации на резервуар | При подготовке
|  |  |  | 2 | Проверка соответствия конструкции и внутренних деталей резервуара технической документации на него
|  |  |  | 3 | Контроль качества зачистки резервуара
|  |  |  | 4 | Контроль газовоздушной среды в резервуаре | В процессе проведения работ
|  |  |  | 5 | Визуальный контроль состояния элементов резервуара
|  |  |  | 6 | Нанесение разметки резервуара
|  |  |  | 7 | Проведение диагностики резервуара ( состав работ по диагностике согласуется дополнительно, в зависимости от срока службы резервуара (толщинометрия, хим. анализ, инструментальный контроль сварных швов и т.д.) | по необходимости
|  |  |  | 8 | Обработка результатов диагностики резервуаров | После проведения работ
|  |  |  | 9 | Оформление заключения по результатам диагностики
|  |  |  | 10 | Диагностика технологических трубопроводов | По заявкам Заказчика
|  |  |  | 11 | Изучение технической документации на трубопровод | При подготовке
|  |  |  | 12 | Проведение диагностики трубопровода | В процессе проведения работ
|  |  |  | 13 | Обработка результатов диагностики трубопроводов | После проведения работ
|  |  |  | 14 | Оформление заключения по результатам диагностики трубопроводов
|  |  |  | 15 | Оформление заключения по экспертизе промышленной безопасности с расчётом остаточного ресурса | По заявкам Заказчика | Выполняется организацией имеющей Лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
|  |  |  | 16 | Проведение работ по градуировке и диагностике на объектах выходящих в эксплуатацию после реконструкции, строительства, консервации и др. | По обращениям Заказчика. | Оплата по тарифам
Административные работы
|  |  |  | 1 | Оформление положенной документации по производству работ | В процессе диагностики и после неё
|  |  |  | 2 | Подготовка справок и отчётов о проделанных работах на объектах | Ежемесячно
|  |  |  | 3 | Оформление и предоставление Заказчику счетов, счет-фактур, акта выполненных работ |  | Согласно договору
|  |  |  | 4 | Подготовка годового и месячных графиков диагностики. | Ежемесячно
От Заказчика |  |  |  |  | От Исполнителя
Технический директор
ООО «Мелстон- Сервис"
_______________ /Яковлев И.Е./